화성시상수도급수공사규정

전부개정 2002 . 3. 29 훈령 제 45호

일부개정 2016.  2. 24 훈령 제199호

일부개정 2025. 12. 26 훈령 제300호

(자치구가 아닌 구 설치에 따른 주소 정비를

위한 화성시 공무직근로자 관리 규정 등 2개

훈령의 일부개정에 관한 훈령)

화성시상수도급수공사규정

화성시상수도급수공사규정

제1장 총칙

제1조(목적) 화성시 급수공사 업무를 시행함에 있어 급수공사의 처리절차 등 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 급수공사 사무처리에 관한 법령 및 자치법규 등에서 달리 정한 경우를 제외 하고는 이 규정(이하 “지침서”라 한다)이 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) ① “급수장치”라 함은 급수를 목적으로 배수관 또는 다른 급수관으로부터 분기하여 설치한 급수관과 수도미터기 및 이에 직결된 급수시설을 말한다.

② “급수공사”라 함은 급수장치의 신설․개조․수선․철거 등의 공사를 말한다.

③ “수도사용자”라 함은 급수장치의 사용자․소유자․관리인 등을 말한다.

④ “시공”이라 함은 화성시수도급수조례 제8조 규정에 의한 급수공사(시의 도급공사중 경미한 공사로서 수의계약 할 수 있는 공사포함)를 시행하는 것을 말한다.

⑤ “대행업체”라 함은 제4항의 행위를 업으로 하는 자로서 화성시의 지정을 받은 시공업자를 말한다.

제2장 급수공사 시행 절차 및 시공

제4조(급수공사의 신청․접수) ① 급수공사의 신청은 급수를 필요로 하는 신청자가 시장에게 소정양식을 구비하여 신청하여야 한다.

② 신청서가 접수되면 민원사무처리 규정에 의거 처리한다.

제5조(담당공무원의 지정 및 현지조사) ① 시장은 신청서가 접수되면 급수공사의 담당자(이하 “담당자”라 한다)를 지정하여야 한다. 다만, 담당자 지정은 지역별 담당자로 한다.

② 담당자는 민원서류를 검토한 후 이상이 없을 경우 배관망도를 확인하고, 현지 출장하여 관로의 매설현황, 출수상태, 출수불량원인, 포장도로의 굴착여부, 수도미터기보호통 설치 위치 등을 면밀히 조사하여 기재한다.

③ 현장조사를 완료한 담당자는 조사내용을 별지 제1호서식에 의하여 시장에게 보고서로 제출하여야 한다.

제6조(급수설계 및 승인) 현장조사가 완료되면 급수설계서를 작성하고, 소요 공사비, 시설분담금, 수수료(이하 “공사비등”이라 한다)를 산출하여 납입고지서를 첨부한 급수승인통지서를 신청인에게 발송한다.

제7조(공사비 등의 납부) 신청자는 급수승인을 통지한 날로부터 20일 이내에 공사비등을 시 관내 금융기관에 직접 납부하여야 한다.

제8조(급수공사의 지시 및 시행) ① 공사비등이 수납되면 담당자는 시행품의를 득하고, 시장은 대행업체를 지정하고, 공사감독자를 임명한 후 시공지시서 별지 제2호서식를 발급한다. 단만, 대행업체 지정은 화성시상수도대행업자지정에관한규칙 제4조에 의한 대행업체로 한다.

② 대행업체는 시공지시를 받은 날로부터 2일 이내에 계약하여야 한다. 다만, 시장이 직접 시공할 경우나 천재지변 및 도로의 굴착 또는 기타 특별한 사유가 발생한 경우에는 예외로 한다.

③ 대행업체는 계약과 동시에 급수공사 관급자재 청구서 별지 제3호서식을  작성하여 관급 자재를 수령하여야 한다.

④ 계약후 3일 이내에 착공하여야 하며 착공계 제출을 대신하여 착공전 또는 착공전일 급수공사 착공신고 별지 제4호서식을 제출하여야 한다.

⑤ 시장은 급수공사의 추정가격이 2,000만원을 초과하지 아니하는 범위 내에서 시공지시 하여야 한다. 다만, 추정가격이 1,000만원 이상의 공사에 대해서는 전문건설업 면허소지자가 시공 할 수 있다.

⑥ 시공지시는 개별 지시함을 원칙으로 하며, 공사기간은 10일 이내로 한다. 다만, 절대공기 부족 공사, 민원발생으로 공사 시행이 불가능할 경우는 그러하지 아니한다.

⑦ 공사중 시공량의 변동으로 설계변경 사항이 발생되면 공사감독자는 시장에게 변경사유를 보고하고, 신청자로부터 증액되는 공사비등을 납부토록 조치한 후 소정의 절차를 거쳐 재계약 후 시행하고, 그 외에는 수용가의 급수에 지장이 없도록 시공한 후 정산조치 하여야 한다.

⑧ 구경확대 및 개량공사를 시공할 때에는 분기점을 완전폐쇄 조치하여야 한다.

⑨ 대행업체는 공사안내표지판, 교통표지판 등을 현장에 설치하여 공사장에서의 안전사고방지 및 공사현장 이미지의 개선에 노력하여야 한다.

제9조(관급자재의 범위) 화성시수도급수조례 제8조2항 규정에 의거 관급자재의 범위는 별표 1과 같이 정한다.

제10조(급수공사의 준공) ① 공사가 완료되면 공사감독자는 통수하여 이상유무를 확인하여야하며, 대행업체는 별지 제5호서식에 의한 공사준공신고서에 시공내역, 수도미터기 지침, 기물번호 등을 기록하여 수용가 확인날인을 받는다.

② 대행업체는 공사준공신고서에 준공사진을 첨부하여 공사감독자 확인날인 후 시장에게 제출한다.

③ 공사의 준공일은 제2항의 접수일로 한다.

④ 담당자는 공사가 준공되면 준공검사를 실시하고, 급수공사 실명제 표찰 별표 2를 수도미터기 보호통에 부착한 후 봉인 조치하여야 한다.

⑤ 담당자는 준공검사가 완료되면 수용가 입력자료 별지 제6호서식를 작성하여 담당부서로 이송하여야 한다.

제11조(급수관 분기 및 승낙) ① 타인의 급수관을 이용하여 제3자가 급수를 요청할 경우 급수 수용능력 범위 내에서 설치 급수관을 이용하여 임의 분기할 수 있으며 그렇지 아니할 경우는 승낙서를 첨부하여야 한다.

② 타인의 토지 및 건축물에 급수장치를 설치하고자 하는 자는 그 토지 및 건축물 소유자의 승낙서를 첨부하여야 한다.

제12조(하자보수의 처리) ① 급수공사 하자보수 기간은 3년으로 한다.

② 시공하자 보수 배상을 위하여 대행업체는 계약금액 기준으로 100분의 3에 해당하는 금액을 유가증권 또는 현금으로 시장에게 납부하여야한다. 다만, 계약금액이 3,000만원을 초과하지 아니하는 공사에 대해서는 하자보수보증금을 납부하지 아니할 수 있으며, 하자보수보증금 면제 각서를 제출하여야 한다.

③ 하자 확인은 시장이 행하되 시공자의 하자가 확인될 경우 하자보수 및  그로 인한 손해전액을 시공자의 부담으로 한다.

④ 대행업체가 특별한 사유로 인하여 시공하자 보수를 이행하지 못할 경우 시장이 직접 또는 제3자에게 시공 또는 보수하게 할 수 있으며 이에 따른 보수비 또는 손해배상금이 부족할 경우 그 차액을 추징한다. 다만, 하자보수보증금 면제 각서로 가름한 하자보증에 대해서는 시장이 보수비 및 손해배상금을 청구할 경우 이를 납부하여야 한다.

제13조(대행업체의 제재조치) ① 공사감독자는 대행업체의 제재조치 사항이 발생되면 이를 담당부서에 통지하여 제재가 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.

② 담당 부서에서는 대행업체 관리카드 별지 제7호서식를 작성하여 관리하여야 하며, 관련법규에 따라 제재하는 경우 외에도 지시불이행 항목 별표 3에서 규정하는 사항이 발생되면 제재 할 수 있다.

③ 제2항 규정에 의거 대행업체의 제재조치 점수가 별표 4와 같이 발생될 경우 공사의 수급을 일시제한 또는 대행업체 지정을 취소 할 수 있다. 다만, 기 계약된 분에 대해서는 점수와 관계없이 대행업체가 공사를 완료하여야 한다.

④ 담당자는 제4항 규정에 의거 그 사실을 해당업체(대행업체)에게 서면으로 7일 이내에 통보하여야 한다.

⑤ 제재 사항에 대한 적용기간은 당해년도 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

제3장 급수공사의 설계기준

제14조(설계 요령 및 기준) ① 담당자는 인입급수관 구경을 결정함에 있어서 건축물의 종류별 사용수량 계산은 별표 5에 의거 단위 건물바닥면적당 사용수량에 연면적을 곱하여 산출하여야 한다.

② 인입급수관의 구경 계산은 다음 각호에 의하여 산출한다.

1. 주거용 건축물의 인입급수관 구경은 별표 6의 규정에 의한다. 본 규정 이외의 공동주택은 별표 7의 관경균등표에 의하여 정함.

2. 주거용 이외의 건축물의 인입급수관 구경은 건물의 종류별 사용수량을 산출하고 별표 8의 구경별 출수량 등을 참조하여 다음 기준에 충족될 수 있도록 구경을 정함.

③ 2호 이상의 공동주택에 대해서는 단일 수도미터기(주수도미터기)설치를 원칙으로 한다.

④ 급수장치의 설계는 분기점부터 수도미터기 설치 지점까지로 하며, 수도미터기 설치는 대지경계선 3m이내 가장 가까운 위치의 단지내 공지상에 설치함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 경우에는 예외로 한다.

⑤ 급수관 구경이 50mm이하일 때는 T관 분기로 하고, 배수관 구경이 75mm이상일 때는 분수전 분기로 설계하여야 한다.

⑥ 급수관 구경은 최소 20mm이상으로 한다.(수도미터기 구경보다 한 단계 큰 구경으로 선정 하여 설계한다)

⑦ 구경확대 및 개량공사 설계시 분기점을 완전 폐쇄토록 함을 원칙으로 하며 분수전과 연결된 급수관과 분리하여야 한다.

⑧ 설계는 반드시 소요량 공급 및 출수상태가 양호하도록 간선배관 및 개량공사를 병행하여 시공토록 검토하여야 한다.

⑨ 급수관 부설은 단일 관로을 원칙으로 하며, 다발 급수관이 매설되어 있는 지역에 대해서는 계획급수관으로 통합하여 설계하여야 한다.

⑩ 관매설 심도는 동결심도 이상으로 하고 부득이한 경우 보온시설을 설치하도록 설계하여야 한다.

⑪ 도로포장 구간은 되도록 반복하여 굴착하지 않도록 설계하여야 한다.

⑫ 신청장소에 1개의 수도미터기 설치를 원칙으로 한다. 다만, 복합건축물의 경우는 예외로 한다.

⑬ 수도미터기설치 위치는 다음 각호의 기준에 적합한 장소를 선정하여야 한다.

1. 점검, 검침, 교체작업이 편리한 장소

2. 오수, 토사 등이 유입하지 않는 장소

3. 외상과 파손을 방지할 수 있는 장소

4. 지반이 연약하지 않고 토압이 적은 장소

5. 동결되지 않는 장소

⑭ 수도미터기는 다음 각호와 같이 설치하여야 한다.

1. 수도미터기는 수평으로 설치함.

2. 수도미터기는 물이 흐르는(화살표) 방향과 일치하도록 설치함.

3. 수도미터기 설치전 배관세척 및 수도미터기보호통내 이물질 등을 제거함.

4. 수도미터기내의 공기를 완전 제거하여야함.

5. 계량기설치 후에는 급수전을 서서히 열어서 급격한 수압이 작용하지 않도록함.

제4장 급수공사비 산출 및 정산

제15조(공사비의 산출) ① 급수공사비는 실거리를 기준으로 산출하며 공사비․시설분담금․수수료․관급자재대 등으로 구분하여 산출한다.

② 2인 이상이 동시에 급수공사를 신청할 경우 실제 소요되는 공사비로 산출한다.

③ 신청지 부근에 기존관은 있으나 구경이 협소할 경우 신청인의 부담으로 제2항과 같이 산출한다.

제16조(공사비의 정산) 급수공사가 준공되면 담당자는 과부족 분에 대하여 추징 또는 환불 조치하여야 한다.

제17조(시설분담금의 산출) ① 시설분담금은 설치 수도미터기 구경에 의거 산출한다.

② 2호 이상의 공동주택(원룸포함)에 대해서는 각호별 13mm기준으로 산정하여 이를 합산한다.

③ 구경확대를 요하는 증설공사에 대해서는 구경별 시설분담금 차액으로 산출한다.

제5장 시공 및 감독방법

제18조(시공 및 감독방법) ① 급수공사는 건설공사표준 시방서 및 환경부에서 정한 상수도시설기준에 적합하게 시공하여야 한다.

② 공사시 지급된 관급자재의 도난․파손 등의 사고가 있을 때에는 대행업체가 이를 변상하여야 한다.

③ 공사중 통행에 지장이 없도록 공사안내표지판, 교통표지판 등을 설치하고 야간 공사시에는 야광표시기, 경보 등을 설치하여야 한다.

④ 보도․차도가 구분된 급수공사의 시행은 보도에 설치한다.

⑤ 토공작업작업은 다음 각호와 같이 한다.

1. 관로 터파기는 급수공사 설계도서에서 규정한 넓이로 하여야 하며 관의 법면은 작업이 용이하고 외부로부터 충격에 견딜 수 있어야 하며, 터파기 범면이 붕괴되지 않도록 주의하야 함.

2. 되메우기는 예상되는 처짐이나 수축에 대비하여 적당한 지반고에 이르게함.

3. 되메우기 작업시 관이 유동하거나 손상이 가지 않도록 하여야 하며, 다짐장비 등을 이용하여 다짐을 하며, 필요한 경우 물다짐을 실시하여야함

4. 되메우기가 부실하거나 침하가 발생된 곳은 다짐이 적합한 깊이까지 굴착한 후 양질의 되메우기 재료(모래, 양질의흙 등)를 사용하여 침하를 방지할 것.

5. 되메우기작업 완료후 포장 복구까지 안전 시설물 등을 설치하여 안전사고 예방에 철저를 기할 것.

⑥ 관부설작업은 다음 각호에 의한다.

1. 관 및 기타재료는 시공전에 균열 또는 기타 결점 유무를 확인한 후 시공하여야함.

2. 관 부설전 관 내면을 깨끗이 청소한 후 부설함.

3. 관 부설중 지하 매설물 등으로 인해 작업이 곤란할 때에는 반드시 공사감독자와 협의하여 시공하여야함.

4. 스테인레스관 접합시 압착공구를 이용 완전 접합하여 누수가 발생되지 않도록 할 것.

5. 스테인레스관 절단시는 절단공구를 이용하여 절단하여야 하며 흙 또는 윤활유 등이 관내․외면에 부착되지 않도록 이를 완전히 제거하여야함.

6. 분수전을 이용한 분기시 부단수 천공기를 이용하여 천공하여야 하며 기타 다른 방법 천공은 일체 금함.

⑦ 아스팔트포장 작업은 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 다짐은 소형다짐 장비를 이용하여 표면에 파상 기복이 생기지 않을 때까지 계속 다짐하여야함.

2. 우천시에는 유제작업를 시행하여서는 안되며, 살포 작업중 비가 내리면 즉시 작업을 중지하여야함.

3. 포장절단은 캇타기를 이용 깨끗하게 마무리 될 수 있도록 하여야함.

4. 인력 포설시 혼합골재가 분리되지 않도록 주의 깊게 작업하여야함.

5. 포장복구한 면은 기존면과 평행하게 하여야 하며 요철이 생기지 않도록 주의할 것.

⑧ 콘크리트 포장작업은 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 콘크리트포장은 감독관의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 기온이 -4℃ 이하인 경우와 30℃ 이상인 경우에는 콘크리트타설 작업을 하여서는 아니됨.

2. 포장완료후 양생이 끝나기 전에 차량 등을 통행시켜서는 아니됨.(입간판등 설치)

3. 포장시 마무리면이 평탄성을 이룰 수 있도록 시공에 주의할 것.

⑨ 보도블럭 구간에의 시공시는 충분히 다짐을 실시한 후 복구하여 요철이 생기지 않도록 한다.

부칙

1. (시행일)：이 규정은 발령한 날로부터 시행한다.

2. (경과조치)：이 규정 시행 당시에 행하여진 승인 기타의 처분과 신청 등은 이 지침에 의한 것으로 본다.

부칙 (2016. 2. 24 훈령 제199호)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 (2025. 12. 26 훈령 제300호, 자치구가 아닌 구 설치에 따른 주소 정비를 위한 화성시 공무직근로자 관리 규정 등 2개 훈령의 일부개정에 관한 훈령)

이 훈령은 2026년 2월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

관 급 자 재 의 범 위
명 칭	규 격	비 고
스테인레스강관	13mm～50mm
수도미터기	13mm～50mm
수도미터기보호통	13mm～50mm

[별표 2]

급수공사실명제표찰
공 사 명		수 용 가 명
위 치
시 행 청		연 락 처
대 행 업 체		연 락 처
공 사 감 독 관		연 락 처
준 공 년 월 일		비 고

[별표 3]

지시불이행제재항목
번호	제 재 항 목	부실벌점	비고
1	∘시공지시에 불응할 경우(계약지연, 착공지연 등)	2
2	∘공사 착공을 지연한 경우(10일 이내에 착공불응)	5
3	∘준공기한(완료)를 지연한 경우(1건 1일당)	1
4	∘착공신고를 하지 않고 시공하는 경우	3
5	∘현장대리인이 미상주한 경우	2
6	∘현장대리인이 무단으로 공사현장을 이탈한 경우	1
7	∘장비 및 공구를 보유하지 않은 경우	3
8	∘공사완료 후 잔존관 미폐쇄로 인한 누수가 발생한 경우	5
9	∘급수공사 표준설계 대로 시공하지 않았을 경우	3
10	∘공사감독관의 지시사항을 정당한 사유 없이 지체한 경우	1
11	∘토공사의 부실로 지반이 침하될 경우	1
12	∘도로포장 완료 후 도로가 침하될 경우	1
13	∘공사현장에 안전시설 등 설치가 미흡하여 안전사고가 발생 및 우려가 있는 경우	2
14	∘교통안전원(교통신호수)을 상주시키지 않았을 경우	1
15	∘환경오염(수질,공해 또는 소음)의 발생으로 인근 주민의 집단 민원이 발생한 경우	3
16	∘시공관리 소홀로 민원이 발생한 경우	2
17	∘기준에 미달하거나 승인을 받지 않고 사용자재을 반입 또는 사용한 경우	2
18	∘자재의 보관상태가 불량하여 품질에 영향을 줄 경우	1
19	∘중요부분의 지시와 다르게 시공하거나 재시공 또는 보수가 필요한 경우	2
20	∘시공 후 건설 폐기물을 정당한 사유없이 무단으로 방치한 경우	1
21	∘공사 후 건설 폐기물을 무단으로 폐기 또는 매설한 경우	5
22	∘공사시 공사감독관에게 보고하지 않아 문제가 발생한 경우	1
23	∘공사를 제3자에게 하도급한 경우	5
24	∘수도업무에 관한 보고 미이행 및 수검지시가 있을 때 불응한 경우	2
25	∘공사 완료후 하자가 발생한 경우	3
26	∘하자보수를 정당한 사유없이 이행하지 않았을 경우(3일 이내에 보수하지 않았을 경우)	10
27	∘상기 항목에서 제재하지 아니한 기타의 경우	1

[별표 4]

대행업체 제재조치 점수표 (기준배점 100점)
점 수	제 재 사 항	비 고
80점까지	30일간 공사수급 제한
70점까지	60일간 공사수급 제한
60점까지	90일간 공사수급 제한
50점까지	120일간 공사수급 제한
50점미만	대행업체지정취소

[별표 5]

단위 건축바닥면적당 사용수량
업 종 별	바 닥 면 적 1㎡ 당 1일평균사용수량(ℓ)	1일 평균사용 시간 (HR)	비 고
백화점	35	8
영화관(극장)	30	5
은행	30	7
사무실(근린생활시설)	30	7
병원	50	5.3
호텔,여관	50	5
관공서	25	7
학교(초.중학교)	학생 1인당 45	5.5
학교(고등학교이상)	학생 1인당 80 교사 1인당 100	6

[별표 6]

주거용 건축물 급수관의 지름
가구 또는 세대수	1	2-3	4-5	6-8	9-16	17이상
급수관 지름의 최소기준(mm)	13	20	25	32	40	50

비고 : 가구 및 세대의 구분이 불분명한 건축물에 있어서는 주거에 쓰이는 바닥면적의 합계에 따라 다음과 같이 가구 또는 세대수를 산정한다.

가. 바닥면적 85㎡이하 : 1가구

나. 바닥면적 85㎡초과 - 150㎡이하 : 3가구

다. 바닥면적 150㎡초과 - 300㎡이하 : 5가구

라. 바닥면적 300㎡초과 - 500㎡이하 : 16가구

마. 바닥면적 500㎡초과 : 17가구

[별표 7]

관 경 균 등 표
지관경 주관경	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
20	3	1
25	5	2	1
32	8	3	2	1
40	16	6	3	2	1
50	29	10	6	3	2	1
65	56	19	11	6	3	2	1
80	80	27	16	8	5	3	2	1
100	165	56	32	17	8	6	3	2	1
125	287	98	56	30	17	10	5	4	2	1
150	452	154	88	48	27	16	8	6	3	2	1
200	928	316	181	98	56	32	17	12	6	3	2	1
250	4,622	552	316	171	98	56	29	20	10	6	4	2	1
300	2,558	871	499	269	154	88	46	32	16	9	6	3	2	1
350	3,761	1,281	733	396	226	130	67	47	23	13	8	4	2	1.5	1
400	5,252	1,798	1,024	552	316	181	94	66	32	18	12	6	3	2	1.4

[별표 8]

인입급수관 구경별 출수량
구경별	시간당출수량(㎥)	구경별	시간당출수량(㎥)
15mm	0.857	100mm	194
20mm	2.437	125mm	349
25mm	5.166	150mm	563
32mm	8.892	200mm	1,200
40mm	14.634	250mm	2,160
50mm	31.356	300mm	3,488
65mm	62	350mm	5,232
80mm	91	400mm	7,434

[별지 제1호서식] (개정 2016. 2. 24)

현장조사출장보고서
1. 출장일시 : 2. 출장장소 : 3. 신 청 자 : 생년월일 : 위 급수공사 신청에 대하여 아래와 같이 출장보고 합니다.
출 장 내 용
1) 공사의 종류										4) 수압상태
2) 인근토지경유여부										5) 건축물유무
3) 급수상태										6) 업종
조 사 내 용
공 종									포장파괴복구내역				공 종
구 분	재질	규격			수량		단위		구 분		파괴복구(m)		구 분		규격	수량	단위
분기관									콘크리트				부동전 설 치
급수관									아스팔트				기존관 폐 쇄
									AS+CON				압입굴착
미터기									보도블럭				하수도 횡 단
보호통									보도블럭				미 터 기 설치장소
기존관 철 거									비 포 장
4. 처리의견 :
결재	담당자		담당주사			소 장		조사자 직 성명 (인)
화 성 시 장 귀하

[별지 제2호서식] (개정 2025. 12. 26)[시행일 2026. 2. 1]

급수공사시공지시서
시 공 자
공 사 명
설치장소
신 청 자	주 소
	성 명				연락처
시공내역	분 기 본 관
	관 종			관 경		비 고
	인 입 급 수 관
	관 종		구 경	연 장	단 위	기 타	비 고
	포장파괴복구내역
	포장종류		규격	수량	단위	기타	비고
관급자재	명칭		규격	수량	단위	기타	비고
도 급 액	일금 원정(￦ )
공사기간	착공일로부터 일간
지 시 사 항
상기와 같이 시공하시기 바랍니다. 년 월 일 화 성 시 장

[별지 제3호서식]

급수공사관급자재청구서			출고자		담당주사	소장		결재
다음과 같이 관급자재를 입. 출고하고자 합니다.
설치장소
신 청 자				연락처
관급자재청구내역
명 칭	규 격	수 량		단 위			비 고
위와 같이 급수공사 관급자재를 청구합니다. 년 월 일 업체명 : 주 소 : 대표자 : 화 성 시 장 귀하

[별지 제4호서식]

공사착공신고서
공 사 명			신 청 자
설치장소
계 약 년 월 일		착 공 년 월 일
준공예정년월일		비 고
상기와 같이 착공신고 합니다. 년 월 일 업체명 : 주 소 : 대표자 : 화 성 시 장 귀하

[별지 제5호서식]

공 사 준 공 신 고 서												공사감독경유
공 사 명										신 청 자
설 치 장 소										연 락 처
계 약 년 월 일										착 공 년 월 일
준공예정년월일										준 공 년 월 일
시 공 내 역
공종					규격	수량	단위	증감			변경사유		비고
급수관로내역
포장복구내역
미터기초기지침								미터기기물번호
위 급수공사의 도급 시행에 있어 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자 및 부실이 있을시 에는 하자담보기간을 막론하고 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 준공신고서를 제출합니다. 년 월 일
		신 청 자 확 인							업체명 : 주 소 : 대표자 :
		성 명	확 인 사 항
			위 급수공사가 성실히 시공되었음을 확인함.
화 성 시 장 귀하

[별지 제6호서식] (개정 2016. 2. 24)

수 용 가 입 력 자 료
공 사 명			공사종류
설치위치			업 종
신 청 자	성명		생년월일
	주소				연락처
계 량 기 종 류			계량기초기지침
계 량 기 구 경			계량기기물번호
계 량 기 형 식			상 수 도 조 정
계량기설치구분			세 대 수
계량기설치일자			인 원 수
상기와 같이 전산입력하여 주시기 바랍니다. 년 월 일
				담당자		담당주사		소장	결재
화 성 시 장 귀하

[별지 제7호서식] (개정 2016. 2. 24)

관리 번호		대행업체관리카-드
상 호				대표자
소 재 지
사업의 종류				종목
유 효 기 간
종업원신고사항
성명		직책	생년월일		근무기간		비고
변경기록사항
년월일							비고
공구및장비보유현황
명칭		규격	수량		단위		비고
변경기록사항
년월일							비고
제재기록사항
년월일							비고